Наручилац: Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија
Душана Јерковића 17 А, 22320 Инђија
ПИБ: 101489725
МБ: 08127344
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА

 РАДОВИ НА СИСТЕМУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА
За набавку РАДОВА – Радови на систему аутоматске детекције и дојаве пожара даје се следећа понуда број ________ од дана ________ 2025. године.
Назив и седиште понуђача: _________________________________________________
ПИБ: ____________________________________________________________________
МБ: _____________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________
Контакт особа: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
Текући рачун и назив банке: ________________________________________________
Рок извођења радова: ___________________ радна/радних дана од дана достављања Наруџбенице изабраном Извођачу.
(не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања Наруџбенице изабраном Извођачу).
Уколико се Извођач не придржава уговореног рока извођења радова, Наручилац је дужан да га писмено опомене, а уколико се и поред писмене опомене Извођач не придржава уговореног рока извођења радова, дужан је да Наручиоцу плати казну од 0,5 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 30 % од укупно уговорене цене без ПДВ-а. Наручилац ће обрачун пенала упутити Извођачу и извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.   
Рок и начин плаћања:  У року од 45 дана од дана увођења фактуре у Централни регистар фактура, на текући рачун Извођача.

Гарантни рок на уграђену опрему и изведене радове: _______________ месеци/а од дана извршене примопредаје радова, што се констатује Записником о примопредаји радова, који потписују овлашћено лице Извођача и овлашћено лице Наручиоца.
(Минимум 24 месеца од дана извршене примопредаје радова).
   Табела 1. Образац структуре цене
	Ред.бр.
	Опис
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	Испорука и монтажа централе за детекцију пожара. Конвенционална централа са 4 зоне до 128 елемената (маx 32 по зони).
ЛЕД индикација за визуелну синализацију.
“Piezo” или одговарајући звучник за звучну сигнализацију.
Подешавање кашњења излаза у случају аларма.
Тастери за: искључивање звука (silence), поновно активирање звука (resound) и ресетовање.
Релејни излази за аларм и грешку.
Место за маx два акумулатора 12V / 3.4Аh. ИП заштита: ИП30.
Сертификовани у складу са стандардима ЕN 54-2, ЕN 54-4 и ЕN 54-13 ил одговарајућим.
	ком
	1
	
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа ГСМ модула за телефонску дојаву.

	ком
	1
	
	
	
	

	3.
	Акумулатор 12V / 7 Аh
- Испорука и уградња.
	ком
	2
	
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа конвенционалног оптичког детектора дима.
Конвенционални оптички детектор пожара који комбинује фото оптичку осетљивост са адресабилно-аналогном комуникацијом, која је микропроцесорски контролисана, даљинска верификација стања детектора, програмибилна ЛЕД видљивост 360º, продужени сервисни век трајања, дневни и ноћни мод рада.
Усаглашени са стандардом SRPS EN 54-7:2019 или одговарајућим.
	ком
	10
	
	
	
	

	5 .
	Испорука и монтажа универзалног подножја за конвенционалне јављаче.
	ком
	10
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа ручног јављача пожара, комплет са кућиштем за монтажу на зид.
Статус аларма је приказан укључивањем црвене ЛЕД. Сертификован ЕN54 парт 11 и парт 17 или одговарајући.
	ком
	3
	
	
	
	

	7.
	Испорука и монтажа алармне сирене.
Конвеционална противпожарна сирена за унутрашњу сирену. Могућност избора 32 различита тона.
Могућност подешавања јачине звука.
Напајање 18 до 28 Vdc.
Усаглашена са стандардом SRPS EN 54-3:2020 или одговарајућим.
	ком
	1
	
	
	
	

	8.
	Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8мм.
	м
	650
	
	
	
	

	9.
	Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8 FE180/Е30мм
	м
	30
	
	
	
	

	10.
	Испорука и полагање кабла N2XH 3 x 1.5мм2.
	м
	10
	
	
	
	

	11.
	Испорука и полагање глатке круте цеви или ребрастог црева са обујмицама без халогених елемената
	м
	650
	
	
	
	

	12.
	Испорука и уградња ватроотпорних металних обујмица
	ком
	90
	
	
	
	

	13.
	Ситан инсталациони материјал
	пауш
	1
	
	
	
	

	14.

	Конфигурисање система дојаве пожара, издавање потребних записника и атестне документације, пуштање система у рад и обука корисника
	пауш
	1
	
	
	
	

	15.
	Прво контролисање система
	пауш
	1
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	



Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет набавке;
· у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет набавке;
· у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)
· у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 4)
· На крају табеле у делу „УКУПНО:“ уписати Укупну цену понуде без ПДВ-а и Укупну цену понуде са ПДВ-ом.

ПОНУЂАЧ

________________________________
(потпис овлашћеног лица и печат)
