ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

РАДОВИ НА СИСТЕМУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

| Ред. бр. | Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Испорука и монтажа централе за детекцију пожара. Конвенционална централа са 4 зоне до 128 елемената (маx 32 по зони). ЛЕД индикација за визуелну синализацију. “Piezo” или одговарајући звучник за звучну сигнализацију. Подешавање кашњења излаза у случају аларма. Тастери за: искључивање звука (silence), поновно активирање звука (resound) и ресетовање. Релејни излази за аларм и грешку. Место за маx два акумулатора 12V / 3.4 Аh. ИП заштита: ИП30. Сертификовани у складу са стандардима ЕN 54-2, ЕN 54-4 и ЕN 54-13 ил одговарајућим. | ком | 1 |
| 2. | Испорука и монтажа ГСМ модула за телефонску дојаву. | ком | 1 |
| 3. | Акумулатор 12V / 7 Аh - Испорука и уградња. | ком | 2 |
| 4. | Испорука и монтажа конвенционалног оптичког детектора дима. Конвенционални оптички детектор пожара који комбинује фото оптичку осетљивост са адресабилно-аналогном комуникацијом која је микропроцесорски контролисана, даљинска верификација стања детектора, програмибилна ЛЕД видљивост 360º, продужени сервисни век трајања, дневни и ноћни мод рада. Усаглашени са стандардом SRPS EN 54-7:2019 или одговарајућим. | ком | 10 |
| 5 . | Испорука и монтажа универзалног подножја за конвенционалне јављаче. | ком | 10 |
| 6. | Испорука и монтажа ручног јављача пожара, комплет са кућиштем за монтажу на зид. Статус аларма је приказан укључивањем црвене ЛЕД. Сертификован ЕN54 парт 11 и парт 17 или одговарајући. | ком | 3 |
| 7. | Испорука и монтажа алармне сирене. Конвеционална противпожарна сирена за унутрашњу сирену. Могућност избора 32 различита тона. Могућност подешавања јачине звука. Напајање 18 до 28 Vdc. Усаглашена са стандардом SRPS EN 54-3:2020 или одговарајућим. | ком | 1 |
| 8. | Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8мм. | м | 650 |
| 9. | Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8 FE180/Е30мм. | м | 30 |
| 10. | Испорука и полагање кабла N2XH 3 x 1.5мм2. | м | 10 |
| 11. | Испорука и полагање глатке круте цеви или ребрастог црева са обујмицама без халогених елемената. | м | 650 |
| 12. | Испорука и уградња ватроотпорних металних обујмица. | ком | 90 |
| 13. | Ситан инсталациони материјал. | пауш | 1 |
| 14. | Конфигурисање система дојаве пожара, издавање потребних записника и атестне документације, пуштање система у рад и обука корисника. | пауш | 1 |
| 15. | Прво контролисање система. | пауш | 1 |