ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
РАДОВИ НА СИСТЕМУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

	Ред. бр.
	Опис
	Јед. мере
	Количина

	1.
	2.
	3.
	4.


	1.
	Испорука и монтажа централе за детекцију пожара. Конвенционална централа са 4 зоне до 128 елемената (маx 32 по зони).
ЛЕД индикација за визуелну синализацију.
“Piezo” или одговарајући звучник за звучну сигнализацију.
Подешавање кашњења излаза у случају аларма.
Тастери за: искључивање звука (silence), поновно активирање звука (resound) и ресетовање.
Релејни излази за аларм и грешку.
Место за маx два акумулатора 12V / 3.4 Аh.
ИП заштита: ИП30.
Сертификовани у складу са стандардима ЕN 54-2, ЕN 54-4 и ЕN 54-13 ил одговарајућим.

	ком
	1

	2.
	Испорука и монтажа ГСМ модула за телефонску дојаву.

	ком
	1

	3.
	Акумулатор 12V / 7 Аh
- Испорука и уградња.
	ком
	2

	4.
	Испорука и монтажа конвенционалног оптичког детектора дима.
Конвенционални оптички детектор пожара који комбинује фото оптичку осетљивост са адресабилно-аналогном комуникацијом која је микропроцесорски контролисана, даљинска верификација стања детектора, програмибилна ЛЕД видљивост 360º, продужени сервисни век трајања, дневни и ноћни мод рада.
Усаглашени са стандардом SRPS EN 54-7:2019 или одговарајућим.

	ком
	10

	5 .
	Испорука и монтажа универзалног подножја за конвенционалне јављаче.

	ком
	10

	6.
	Испорука и монтажа ручног јављача пожара, комплет са кућиштем за монтажу на зид.
Статус аларма је приказан укључивањем црвене ЛЕД. Сертификован ЕN54 парт 11 и парт 17 или одговарајући.
	ком
	3

	7.
	Испорука и монтажа алармне сирене.
Конвеционална противпожарна сирена за унутрашњу сирену. Могућност избора 32 различита тона.
Могућност подешавања јачине звука.
Напајање 18 до 28 Vdc.
Усаглашена са стандардом SRPS EN 54-3:2020 или одговарајућим.
	ком
	1

	8.
	Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8мм.

	м
	650

	9.
	Испорука и полагање кабла JHSTH 2 x 2 x 0.8 FE180/Е30мм.

	м
	30

	10.
	Испорука и полагање кабла N2XH 3 x 1.5мм2.

	м
	10

	11.
	Испорука и полагање глатке круте цеви или ребрастог црева са обујмицама без халогених елемената.
	м
	650

	12.
	Испорука и уградња ватроотпорних металних обујмица.

	ком
	90

	13.
	Ситан инсталациони материјал.

	пауш
	1

	14.

	Конфигурисање система дојаве пожара, издавање потребних записника и атестне документације, пуштање система у рад и обука корисника.
	пауш
	1

	15.
	Прво контролисање система.

	пауш
	1



